АКТУАЛИЗАЦИЯ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

П. БАЛАЙ УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2014 по 2028 гг.

п. Балай

2025г.

Содержание

Введение													3

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи потребления

тепловой энергии для целей теплоснабжения								4

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения							4

Часть 2. Источники тепловой энергии									4

Часть 3.Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты					6

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии							9

Часть 5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников

тепловой энергии												9

Часть 6. Балансы теплоносителя										10

Часть 7. Топливные балансы источников энергии и система обеспечения топливом		10

Часть 8. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций															11

Часть 9. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения							12

Часть 10. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения										13

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения разработана на основании задания на проектирование по объекту «Схема теплоснабжения п. Балай, Уярского района Красноярского края на период с 2020 по 2028 года».

Объем и состав проекта соответствует «Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения» введенных в действие в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.

При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

# Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Система теплоснабжения представляет собой инженерный комплекс из источника тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя.

В настоящее время на территории п. Балай Уярского района Красноярского края существует централизованная система теплоснабжения.

В поселке имеется одна котельная установленной мощностью 0,68 Гкал/час, которая обслуживает школу и размещенные по близости три многоквартирных дома.

Основной жилой фонд поселка снабжается теплом от поквартирных источников тепла (печи, камины, котлы).

На территории поселка производство и передачу тепловой энергии осуществляет ресурсоснабжающая организация ООО «ДомСервис».

Расчет с потребителями ведется по расчетным значениям теплопотребления, на договорных отношениях.

Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия представлена в приложении.

Часть 2. Источник тепловой энергии

Котельная имеет два водогрейных котла отопительных, на твердом топливе серии «Термо энерджи» марки КВр-0,39МВт (0,34 Гкал/ч).

Общая установленная (проектная) мощность котельной составляет 0,68 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,46 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95-70 0 С.

Наружные тепловые сети длиной 318 метров. Котельная размещается в отдельном здании здания. Год ввода в эксплуатацию котельной 1968.

Здание котельной кирпичное, 1968 года постройки.

Сетевая вода для системы отопления подается от котельной по 2-х трубной системы трубопровода.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая.

Исходная вода поступает из хозяйственно – питьевого водопровода. Технология подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива (введения в работу резервного котла).

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период.

В летний период котельная останавливается. Принципиальная тепловая схема отсутствует.

Структура основного (котлового) оборудования по центральной котельной представлена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Марка котла | Установленная мощность Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения последних наладочных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | КВр-0,39 КВр-0,39 | 0.34 0.34 | 2017 2017 | 2017 2017 |  |

Характеристика основного оборудования по источнику тепловой энергии представлена в таблице 2.1

Таблица 2.1

| Наименование критерия | Наименование источников тепловой энергии Котельная |
| --- | --- |
| Температурный график работы Тп/ТО 0 С | 95/70 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/час | 0,68 |
| Ограничения тепловой мощности | по паспорту |
| Параметры располагаемой тепловой мощности | 0,45936 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 1016,52 |
| Параметры тепловой мощности нетто | 874,792 |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | 2017 |
| Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов | 2017 |
| Среднегодовая загрузка оборудования | 0,19 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный, в зависимости от показаний температур воды в подающем и обратном трубопроводах |
| Статистика отказов оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений отсутствует в связи со сменой обслуживающей организации |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии или участков тепловой сети не производилось. |

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Описание тепловой сети источника теплоснабжения п. Балай представлено в таблице 3.

Таблица 3.

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Котельная |  |
| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 0 С при расчетной температуре наружного воздуха - 40 0 С. |
| Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; | Общий вид схемы представлен в приложении к данному разделу |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; | Тепловая сеть водяная 2-х трубная, с обеспечением горячего водоснабжения; материал трубопроводов – сталь трубная; способ прокладки – 258м-канальная, 60м-поверхнастная; Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П – образных компенсаторов. Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции см. таблицу 3.2 |
| Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; | На тепловых сетях действующих секционирующих и регулирующих задвижек и арматуры нет. |
| Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 0,8 – 1 м., в перекрытиях камер – один люк. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; | Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 95/70 0 С по следующим причинам: - присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; - наличие отопительной нагрузки. - разбор горячей воды из системы отопления |
| Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети; | Построить фактический график отпуска тепла не предоставляется возможным. |
| Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; | У теплоснабжающей организации отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима. При этом не обеспечивается рекомендуемого перепада давления, как у конечного, так и остальных потребителей. |
| Статистика отказа тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказа тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время , затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; | Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; | Гидравлические испытания выполняются раз в год, осмотры и контрольные раскопки – по мере необходимости. |
| Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| Описание типов присоединений тепло потребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70 0 С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; | п. Балай характеризуется неплотной застройкой малоэтажными зданиями. Основная масса этих зданий имеют потребность в тепловой энергии гораздо меньше 0,2 Гкал/ч. В соответствии с ФЗ 261 не требует наличие коммерческого узла учета тепловой энергии. |
| Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи; | Текущее состояние диспетчерской службы, не может дать оценку происходящим процессам в тепловых сетях. Отсутствие электронных карт, пьезометрических графиков, автоматических приборов с выводом электрических сигналов о показаниях контрольно-измерительных приборов подводит диспетчерскую службу к состоянию невозможности принятия оперативного решения по поддержанию качества теплоснабжения. |
| Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций. | Автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций п. Балай нет. |
| Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | Автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций п. Балай нет. |
| Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. | Бесхозяйных сетей нет. |

Основные параметры теплотрассы с разбивкой по длинам, диаметрам, способу прокладки и изоляции представлены в таблице 3.1

Таблица 3.1

| № п/п |  | Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке мм | Длина трубопроводов тепловой сети, м | Год последнего кап. ремонта | Тип изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п.Балай |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа, ул.Мира, 3 |  | 100 | 60 | 2019 | минералвата | надземный |
| 2 | Школа, ул.Карла Маркса, 2 |  | 100 | 114 | 2020 | минералвата | канальный |
| 3 | жилой дом №1, ул.Карла Маркса |  | 100 | 162 | 1997 | минералвата | канальный |
| 4 | жилой дом №3, ул.Карла Маркса |  | 100 | 199 | 1997 | минералвата | канальный |
| 5 | жилой дом №4, ул.Карла Маркса |  | 100 | 173 | 1997 | минералвата | канальный |

Общая протяженность теплотрассы составляет 318м.

Часть 4.Зоны действия источников тепловой энергии

На территории Балайского сельсовета действует один источник централизованного теплоснабжения имеющие наружные сети теплоснабжения. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием перечня подключенных объектов приведено в табл. 4.

Таблица 4.

| Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
| Котельная | Жилые дома (3) | ул.Карла Маркса |
|  | Школа | ул. Мира, 3 |
|  | Школа | Ул.Карла Маркса,2 |

### Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Неудовлетворительное качество теплоснабжения объектов жилого фонда приводит к необходимости оборудовать такие объекты индивидуальными системами отопления. В том числе применяются и квартирные источники тепла.

В целом, система теплоснабжения квартиры состоит из трех основных элементов – источника тепла, теплопроводов и нагревательных приборов.

### Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, горячие водоснабжение и технические нужды представлены в таблице 4.1

Таблица 4.1

| Источник тепловой энергии | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | отопление | ГВС | Технология |
| Котельная | 0,46 | 0,46 | 0 | 0 |

Часть 5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии.

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источника. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. За расчетную температуру наружного воздуха принимается температура воздуха холодной пятидневки, обеспеченность по 0,92 – минус 40 0 С.

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлен в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность Гкал/час | Располагаемая мощность Гкал/час | Собственные нужды Гкал/час | Тепловая мощность нетто Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Тепловая нагрузка на потребителей, Гкал/час | резерв/ дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная | 0.68 | 0.68 | 42,19 | 874,792 | 129,538 | 238,88 | 0 |

Часть 6. Балансы теплоносителя.

На источнике тепловой энергии п.Балай нет водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей. Теплоноситель предназначен как для передачи тепла, так и для горячего водоснабжения.

Количество теплоносителя, использованное на горячее водоснабжение потребителей и нормативные утечки представлено в таблице 6.

Таблица 6.

| Наименование источника ЖКХ | Котельная |
| --- | --- |
| Всего подпитка сети, тыс.т/год, в т.ч.: | 20,1 |
| - нормативные утечки теплоносителя, тыс.т/год | 2,01 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения), тыс.т/год | 0 |

Часть 7. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Поставки и хранение резервного и аварийного топлива предусмотрено. Обеспечение топливом производится автомобильным транспортом в соответствии с действующими нормативными документами.

В качестве основного, резервного топлива используется бурый уголь 2 БР, характеристика которого представлена таблицей 7.

Таблица 7.

| Вид топлива | Место поставки | Низшая теплота сгорания, Ккал/кг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Бурый уголь 2 БР | Бородинское месторождение | 4119 | расположено на расстоянии 81 км от п. Балай |

Суммарное потребление топлива источниками тепловой энергии для нужд теплоснабжения и величины выработки тепловой энергии по данным 2015-2023г. представлено в таблице 7.1

| Источник тепловой энергии | Расчетная годовая выработка тепловой энергии с учетом потерь, Гкал | Расчетное потребление топлива, т.у.т/год |
| --- | --- | --- |
| Котельная | 874,792 | 700 |

Таблица 7.1

Часть 8. Технико – экономические показатели теплоснабжающей организации.

Таблица 8.

| Наименование | 2020г. ООО «ДомСервис» | 2023г. ООО «ДомСервис» |
| --- | --- | --- |
| - Сырье, основные материалы | 324 483,55 | 186 347,98 |
| - Вспомогательные материалы |  |  |
| из них на ремонт |  |  |
| - Работы и услуги производственного характера |  | 760 000,00 |
| из них на ремонт |  | 160 000,00 |
| - Топливо на технологические цели |  |  |
| уголь | 645 820,75 | 600 226,66 |
| природный газ |  |  |
| мазут |  |  |
| - Энергия | 228 922,59 | 313 786,76 |
| - Энергия на технологические цели |  |  |
| - Энергия на хозяйственные нужды |  |  |
| - Затраты на оплату труда | 1 367 760,92 | 1 017 633,13 |
| из них на ремонт |  |  |
| - Отчисления на социальные нужды | 410 561,15 | 262 739,79 |
| из них на ремонт |  |  |
| - Амортизация основных средств |  |  |
| - Прочие затраты всего, в том числе |  |  |
| 9.1 Целевые средства на НИОКР |  |  |
| 9.2Средства на страхование |  |  |
| 9.3 Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  |  |
| 9.4 оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России |  |  |
| 9.5 Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |
| 9.6 Водный налог (ГЭС) |  |  |
| 9.7 Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | 0,0 | 0,0 |
| 9.7.1 Налоги на землю |  |  |
| 9.7.2 Налоги на пользователей автодорог |  |  |
| 9.7.3 Налог на имущество |  |  |
| 9.8 другие затраты, относимые на себестоимость продукции , всего в т.ч.: |  |  |
| 9.8.1 Арендная плата |  |  |

Часть 9. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

На территории п.Балай услуги по теплоснабжению оказывали следующие организации:

-ООО «ДомСервис», по тарифам, представленным в таблице 9.

Таблица 9.

| Наименование теплоснабжающей организации | Показатели | Решение об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019г | 2020г | Изм, % | 2023г | Изм, % |
| ООО «ДомСервис» | Односторонний тариф, руб./Гкал | 4197,33 | 4390,41 | 4,6 | 4639,87 | 5,7 |
|  | Надбавки к тарифу для потребителей, руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Плата за подключение к тепловым сетям, руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Часть 10. Описание существующих технических и технологические проблем в системе теплоснабжения п.Балай.

В 2019 году был проведен капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения в пос. Балай – 710,0 тыс.руб. краевой и 7,2 тыс.руб. местный.

Анализ современного технического состояния источников тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения привел к следующим выводам:

1.Котельная не имеет приборы учета потребляемых ресурсов, произведенной и отпущенной тепловой энергии и теплоносителя, средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла. Это приводит к невысокой экономичности даже неизношенного оборудования, находящегося в хорошем техническом состоянии.

2.Источники тепловой энергии в системах теплоснабжения могут быть в достаточной степени обеспечены топливом. Нехватка топлива в отдельных системах является следствием причин, лежащих в сфере организации взаимоотношений между участниками процессов теплоснабжения и теплопотребления, а так же в сфере управления этими процессами. Согласно предоставленных данных, проблема в поставки топливом, отсутствует. На источниках тепла используется местные природные ресурсы.

3.По предоставленным сведениями все источники тепловой энергии укомплектованы специалистами.

4.Вопросы, связанные с техническим состоянием источников тепла, становятся объектом пристального внимания на всех уровнях управления только в период подготовки к очередному отопительному сезону.

Проблемы в системах теплоснабжения источников тепловой энергии разделены на две группы и сведены в табличный вид.

Таблица 10

| Наименование источника тепла | Проблемы в системах теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
|  | В котельной | На тепловых сетях |
| Котельная | 1. Износ оборудования котельной 2. Отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей; 3. Отсутствие водоподготовки подпиточной воды. | 1.Плохое состояние трубопроводов тепловых сетей; 2.Низкое качество теплоизоляции (или полное ее отсутствие на отдельных участках) |

# 14.Нормативно-техническая (ссылочная) литература

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СП 89.13330.2012 «Котельные установки»;

- РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности».

Приложение

к схеме теплоснабжения

Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия