АКТУАЛИЗАЦИЯ

СХЕМЫТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

П. РОЩА

УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2014 по 2028 гг.

п. Роща

2025г.

Содержание

Введение	3

ГЛАВА 1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	4

Часть 1.	Функциональная структура теплоснабжения	4

Часть 2.	Источники тепловой энергии	4

Часть 3.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	6

Часть 4.	Зоны действия источников тепловой энергии	9

Часть 5.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	9

Часть 6	Балансы теплоносителя	10

Часть 7.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	11

Часть 8	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	11

Часть 9.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	12

Часть 10.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.	13

Приложение Схема системы тепловой сети от котельной

# Введение

Схема теплоснабжения разработана на основании задания на проектирование по объекту «Схема теплоснабжения п. Роща, Уярского района Красноярского края на период по 2028  год».

Объем и состав проекта соответствует «Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения» введённых в действие  в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.

При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

# Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Функциональная структура теплоснабжения

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями  балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя.

В настоящее время на территории посёлка Роща, Уярского района, Красноярского края, существует децентрализованная система теплоснабжения.

В посёлке имеется одна котельная установленной мощностью  0,6 Гкал/ч, которая   обслуживают клуб, школу  и размещённые по близости котельной  два многоквартирных жилых дома.

Основной жилой фонд посёлка снабжается теплом от поквартирных источников тепла (печи, камины, котлы).

На территории поселка производство и передачу тепловой энергии осуществляет ресурс снабжающая организация ООО «Домсервис».

С потребителем расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления.

Отношения между снабжающими организациями и потребителями – договорные.

Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия представлена в приложении.

## Источники тепловой энергии

Котельная  имеет два водогрейных котла отопительных, на твердом виде топлива серии энерджи» марки КВр-0,35 (0,3) МВт (Гкал/ч), КВр-0,4 (0,4) МВт (Гкал/ч)  и обеспечивает теплом абонентов по улице: Советская, 1Б, 1Г. Общая установленная мощность котельной составляет от 0,3 (0,26) МВт (Гкал/час) до 2,0(1,72) МВт (Гкал/ч), присоединенная нагрузка составляет 0,3 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 70°С-95°С .

Наружные тепловые сети длиной 291 метр. Котельная размещается в отдельном здании здания. Год ввода в эксплуатацию котельной 1968.

Здание котельной – кирпично - бетонное, 1968 года постройки.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Технология водоподготовки отсутствует.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В меж отопительный период котельная  останавливается.

Структура основного (котлового) оборудования по котельным представлено в таблице

Таблица 1.0

| Наименование котельной | Марка котла | Установленная мощность, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию котлов | Год проведения последних наладочных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | КВр-0,35 (0,3) МВт (Гкал/ч) | 0,3 | 2015 | 2015 |  |
|  | КВр-0,4 (0,3) МВт (Гкал/ч) | 0,4 | 2021 | 2021 |  |

Характеристика основного оборудования по источникам тепловой энергии представлена в таблице 1.2

Таблица 1.2

|  | Наименование источников тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Котельная |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 70/95 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/час | 0,3 (0,26) МВт (Гкал/час) до 2,0(1,72) МВт (Гкал/ч), |
| Ограничения тепловой мощности | по паспорту |
| Параметры располагаемой тепловой мощности | 0,4 (0,26) МВт (Гкал/час) до 2,0(1,72) МВт (Гкал/ч), |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,0135 |
| Параметры тепловой мощности нетто | 2,3065 |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | 2015 |
| Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов | 2015 |
| Среднегодовая загрузка оборудования | 0,19 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный, в зависимости от показаний температур воды в подающем и обратном трубопроводах |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений отсутствует в связи со сменой обслуживающей организации |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии или участков тепловой сети не производилось. |

## Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание тепловой сети котельной  представлено в таблице

Таблица 3.0

| Показатели |  | Описание, значения |
| --- | --- | --- |
| Котельная |  |  |
| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; | Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 70/95 оС при расчетной температуре наружного воздуха -40 оС |  |
| Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; | Общий вид схемы представлен в приложении к данному разделу. |  |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; | Тепловая сеть водяная 2-х трубная, без обеспечения горячего водоснабжения; материал трубопроводов – сталь трубная; способ прокладки – канальная; Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции см. таблицу 3.2 |  |
| Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; | На тепловых сетях действующие секционирующие и регулирующие задвижки и арматура есть. |  |
| Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |  |
| Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; | Регулирование отпуска теплоты осуществляется по расчетному температурному графику 95/70°С по следующим причинам: • присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; • наличие только отопительной нагрузки. |  |
| Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети; | По предоставленным данным с котельной построить фактический график отпуска тепла не предоставляется возможным. |  |
| Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; | У теплоснабжающей организации отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима |  |
| Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; | Аварии на тепловых сетях имеются. |  |
| Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; | Восстановление аварийно-восстановительных работ на тепловых сетях согласно ПЛАСА |  |
| Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) рем. н ов; | Гидравлические испытания выполняются раз в год, осмотры и контрольные вскрытия - по мере необходимости.. |
| Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; | Летние ремонты проводятся ежегодно. |  |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |  |
| Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; | Поселок п. Роща характеризуется неплотной застройкой малоэтажными зданиями. Основная масса этих зданий имеют потребность в тепловой энергии гораздо меньше 0,2 Гкал/ч. В соответствии с ФЗ 261 не требует наличие коммерческого узла учета тепловой энергии. |  |
| Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (тепло сетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи; | принятия оперативного решения по поддержанию качества теплоснабжения проводится через ЕДДС |  |
| Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций; | Автоматизации обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций нет. |  |
| Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления; | Автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций нет. |  |
| Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. | Бесхозяйных сетей нет |  |

Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции приведено в таблице

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопроводов тепловой сети, м | Год последнего кап. ремонта | Тип изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТС- Школа | 76 | 40 | 1989 | минераловата | канальная |
| 2 | ТС- клуб | 76 | 251 | 2007 | минераловата | канальная |
| Общая протяженность сети |  |  | 291м. |  |  |  |

## Зоны действия источников тепловой энергии

На территории Рощинского сельсовета  действует один источник централизованного теплоснабжения имеющие наружные сети теплоснабжения. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием перечня подключенных объектов приведено в табл. 4

Таблица 4.0

| Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Школа | ул. Советская,1Б |
|  | Сельский клуб | ул. Советская,1Г |

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| № п/п | Источник тепловой энергии | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | отопление | вентиляция | ГВС | Технология |
| 1 | Котельная | 0,3 | 0,3 | 3,0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |

## Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. За расчетную температуру наружного воздуха принимается температура воздуха холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92 – минус 40°С.

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлен в таблице 5.

Таблица 5.0

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Тепловая нагрузка на потребителей, Гкал/час | Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | 0,3 (0,26) МВт (Гкал/час) до 2,0(1,72) МВт (Гкал/ч), | 0,4 (0,26) МВт (Гкал/час) до 2,0(1,72) МВт (Гкал/ч), | 0,0135 | 0,3 (0,26) МВт (Гкал/час) до 2,0(1,72) МВт (Гкал/ч), | - | 0,3 | 0,28 |

Наличие резерва мощности в системах теплоснабжения может позволить подключить новых потребителей и компенсировать выход из строя одного из источников.

## Балансы теплоносителя

На всех источниках тепловой энергии поселка Роща, нет водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей.

Теплоноситель в системе теплоснабжения Роща предназначен как для передачи теплоты, так и для горячего водоснабжения.

Количество теплоносителя, использованного на горячее водоснабжение, потребителей и на нормативные утечки сведены в таблице 6

Таблица 6.0

| Наименование источника | Котельная |
| --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, тыс.т/год, в т.ч.: | 22,4 |
| -нормативные утечки теплоносителя, тыс. т/год | 2.23 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения), тыс. т/год | 0 |

## Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Поставки и хранение резервного и аварийного топлива предусмотрено. Обеспечение топливом производится в соответствии с действующими нормативными документами. В качестве основного, резервного и аварийного вида топлива используется бурый уголь 3БР. Характеристика топлива представлена в таблице 7.

Таблица 7.0

| Вид топлива | Место поставки | Низшая теплота сгорания, Ккал/кг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Бурый уголь 3БР | Бородинское месторождение | 4610 | расположено на расстоянии 153 км. на восток оп п. Роща |

Суммарное потребление топлива источниками тепловой энергии для нужд теплоснабжения и величины выработки тепловой энергии  по данным 2015-2017г. представлено в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Источник тепловой энергии | полезный отпуск тепловой энергии с учетом потерь, а Гкал/год | Расчетное потребление топлива, т. у. т/год |
| --- | --- | --- |
| Котельная | 420,08 | 420,08 |

## Технико-экономические показатели теплоснабжающих и тепло сетевых организаций

Таблица 8.0

| Наименование |  | 2021г. ООО "Домсервис" |
| --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы |  | 61,72 |
| 2. Вспомогательные материалы |  | 51,12 |
| из них на ремонт |  | 51,12 |
| 3. Работы и услуги производственного характера |  | 741,69 |
| из них на ремонт |  | 741,69 |
| 4. Топливо на технологические цели |  | 1 570,35 |
| уголь |  |  |
| природный газ |  |  |
| мазут |  |  |
| 5. Энергия |  | 1 106,86 |
| 5.1. Энергия на технологические цели |  | 608,22 |
| 5.2. Энергия на хозяйственные нужды |  | 129,38 |
| 6. Затраты на оплату труда |  | 3 015,27 |
| из них на ремонт |  |  |
| 7. Отчисления на социальные нужды |  | 1 031,22 |
| из них на ремонт |  |  |
| 8. Амортизация основных средств |  |  |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: |  | 1 160,67 |
| 9.1. Целевые средства на НИОКР |  |  |
| 9.2. Средства на страхование |  |  |
| 9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  |  |
| 9.4. Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России |  |  |
| 9.5. Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |
| 9.6. Водный налог (ГЭС) |  |  |
| 9.7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) |  | 0,00 |
| 9.7.1. Налоги на землю |  |  |
| 9.7.2. Налоги на пользователей автодорог |  |  |
| 9.7.3. Налог на имущество |  |  |
| 9.8. Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.: |  | 1 160,67 |
| 9.8.1. Арендная плата |  |  |
| 10. Итого расходов |  | 8 738,90 |

## Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

На территории п. Роща услуги по теплоснабжению оказывали следующие организации:

ООО «Домсервис».

### динамики утвержденных тарифов

Таблица 9.0

| Наименование теплоснабжающей организации | Показатели | Решения об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | Изм. % | 2018 | Изм.% |
| ООО" Домсервис»" | Одно ставочный тариф, руб./Гкал | 1519,49 | 1788,83 | 117,73 | 1854,76 | 103,69 |
|  | Надбавка к тарифу для потребителей, руб./Гкал | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение к тепловым сетям, руб./Гкал в час | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

Анализ современного технического состояния источников тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения привёл к следующим выводам:

- Основное оборудование источников, как правило, имеет высокую степень износа. Это оборудование физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника или эксплуатирующей организации для замены оборудования на более современные аналоги.

- Котельная не имеют приборы учета потребляемых ресурсов, произведенной и отпущенной тепловой энергии и теплоносителя, средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла. Это приводит к невысокой экономичности даже неизношенного оборудования, находящегося в хорошем техническом состоянии.

- Источники тепловой энергии в системах теплоснабжения могут быть в достаточной степени обеспечены топливом. Нехватка топлива в отдельных системах является следствием причин, лежащих в сфере организации взаимоотношений между участниками процессов теплоснабжения и теплопотребления, а так же в сфере управления этими процессами. Согласно предоставленным данным, проблема в поставки топливом, отсутствует. На источниках тепла используется местные природные ресурсы.

- По предоставленным сведениям все  источники тепловой энергии укомплектованы специалистами.

- Вопросы, связанные с техническим состоянием источников тепла, становятся объектом пристального внимания на всех уровнях управления только  в период подготовки к очередному отопительному сезону.

Проблемы в системах теплоснабжения источников тепловой энергии  разделены на две группы и сведены в табличный вид.

Таблица 10

| Наименование источника тепла | Проблемы в системах теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
|  | В котельной | На тепловых сетях |
| Котельная | 1. Отсутствие приборов учета тепловой энергии, как на источнике, так и у потребителей; 2. Отсутствие водоподготовки подпиточной воды; 3. Износ оборудования котельной; 4. 100% износ водогрейного котла | 1.Неудовлетворительное состояние трубопроводов тепловых сетей; 2.Низкое качество теплоизоляции (или полное ее отсутствие на отдельных участках); |

# Нормативно-техническая (ссылочная) литература

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

  - Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.

  - СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

  - СП 89.13330.2012 «Котельные установки»;

  - РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности».